Druckminderer DRV 200-G DN 25

Druckminderer DN 25 aus Rotguss mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):25 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:0,8 bis 8 bar

Höchstes Reduktionsverhältnis 10 : 1

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 1,6 m³/h

Nicht entlastetes Einsitz – Membranventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Messing

Membrane aus CR und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Auch für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 200-G 1“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de