Druckminderer DRV 250 DN 40

Druckminderer DN 40 aus Rotguss mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):25 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:0,2 bis 2 bar

Höchstes Reduktionsverhältnis 20 : 1

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 4,5 m³/h

Nicht entlastetes Einsitz – Membranventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Grauguss lackiert

Membrane und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Auch für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 250 1 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de