Druckminderer DRV 403-6 DN 32 für Trinkwasser

Druckminderer DN 32 aus Rotguss mit Außengewinde nach ISO 7

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):16 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:1,5 bis 6 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 6,1 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

mit DVGW Zulassung

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Kunststoff PA6

Membrane und Dichtungen aus EPDM mit KTW und W270 Zulassung

Materialien gemäß UBA-Richtlinie

Hauptsächlicher Einsatz für Trinkwasser, Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 403-6 1 1/4“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de