Druckminderer DRV 226 DN 20

Druckminderer DN 20 aus Rotguss mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 60 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 20 bis 45 bar

Höchstes Reduktionsverhältnis 3 : 1

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 1,3 m³/h

Nicht entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Messing

Steuerkolben aus Messing und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Auch für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 226 3/4“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de