Druckminderer DRV 230-G DN 50

Druckminderer DN 50 aus Rotguss mit Flansche nach DIN 2501 PN40

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):25 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:0,8 bis 8 bar

Höchstes Reduktionsverhältnis 10 : 1

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 7,2 m³/h

Nicht entlastetes Einsitz – Membranventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Grauguss lackiert

Membrane aus CR und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Auch für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 230-G DN 50

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de