Druckminderer DRV 235 DN 10

Druckminderer DN 10 aus Rotguss mit Flansche nach DIN 2501 PN40

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 40 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 1,5 bis 20 bar

Höchstes Reduktionsverhältnis 6 : 1

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 0,6 m³/h

Nicht entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Messing

Steuerkolben aus Messing und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Auch für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 235 DN 10

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de