Druckminderer DRV 325 DN 15

Druckminderer DN 15 aus Rotguss mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):40 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 2 bis 20 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 2,9 m³/h

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Messing

Kolben aus Messing, Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 325 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de