Druckminderer DRV 373 DN 15

Druckminderer DN 15 aus Rotguss mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck):16 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:0,5 bis 4 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 2,9 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Kunststoff PA6

Membrane und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 373 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de