Druckminderer DRV 408 DN 15

Druckminderer DN 15 aus Rotguss mit Außengewinde nach ISO 7

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 40 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:1,5 bis 10 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 2,9 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Messing

Membrane und Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 408 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de