Druckminderer DRV 602 HT DN 100 für hohe Temperaturen

Druckminderer DN 100 aus Rotguss mit Flansche nach DIN EN 1092 PN16

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 16 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:1,5 bis 6 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 130°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 70 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Grauguss lackiert

Membrane und Dichtungen aus EPDM

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 602 HT DN 100

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de