Druckminderer DRV 624 DN 100

Druckminderer DN 100 aus Rotguss mit Flansche nach DIN EN 1092 PN25

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 25 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von:4 bis 12 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 70 m³/h

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Grauguss lackiert

Dichtungen aus NBR

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 624 DN 100

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de