Druckminderer DRV 678 HT DN 150 für hohe Temperaturen

Druckminderer DN 150 aus Rotguss mit Flansche nach DIN EN 1092 PN25

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 25 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 0,5 – 9 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 120°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 210 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS, Federhaube aus Grauguss lackiert

Membrane und Dichtungen aus EPDM

Hauptsächlicher Einsatz Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

auch für Druckluft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 678 HT DN 150

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de